## Slide 1: LED 显示屏钢结构技术交底
1. 屏体 2560×1440 毫米，模组 320×160 毫米，12 列 8 行拼装
2. 主体杆件 40×20×2 方管，延米重约 1.76 千克每米
3. 立柱连接节点采用 150×150×8 型钢

## Slide 2: 安装工艺要点
1. 背杆正面与托杆水平面垂直，每米偏差不大于 1 毫米
2. 底部通长找平托杆每米水平误差不超过 0.15 毫米
3. 屏面平整度偏差不大于 0.5 毫米，拼缝累计误差不超过 0.5 毫米

## Slide 3: 检查与验收
1. 绝缘电阻大于 2 兆欧，接地电阻小于 4 欧姆
2. 长细比限值 150，计算长度系数 1，材料 Q235
3. 资料齐全：材质单、隐蔽验收记录、通电测试记录